Exemplo de Passo a Passo – TIA PORTAL V20

1. Criando um Novo Projeto

- Na tela inicial do software (Start), selecione a opção "Create new project" (Criar novo projeto) localizada abaixo de "Open existing project".

- Vá ao campo "Project name" (Nome do projeto) e digite o nome desejado, como por exemplo, "exemplo".

- Verifique ou altere o local onde o arquivo será salvo através do campo "Path" (Caminho).

- Clique no botão "Create" (Criar), no canto inferior direito.

- Aguarde a janela de carregamento "Creating project..." concluir o processamento dos arquivos.

2. Configurando o Dispositivo (CLP)

- Na tela "First steps" (Primeiros passos), clique em "Configure a device" (Configurar um dispositivo).

- Na seção "Devices & networks", selecione "Add new device" no menu lateral.

- No catálogo, siga a sequência exata para o seu hardware:

  - Expanda a pasta "SIMATIC S7-1200".

  - Expanda a subpasta "CPU".

  - Expanda o modelo "CPU 1215C DC/DC/DC".

  - Selecione o código de catálogo exato "6ES7 215-1AG40-0XB0".

- Na aba de detalhes à direita, escolha a "Version" (Versão do firmware) como "V4.7".

- Confirme clicando no botão "Add" (Adicionar) no canto inferior direito.

3. Configurações de Segurança do CLP

Uma janela chamada "PLC security settings" se abrirá com diversas abas sequenciais:

- Proteção de Dados Confidenciais: Desmarque a caixa "Protects the PLC configuration data from the TIA Portal project and the PLC" para remover a exigência de senha e clique em "Next>>".

- Modo de Comunicação: Desmarque a caixa "Only allow secure PG/PC and HMI communication" para permitir a comunicação "Legacy" (antiga) e clique em "Next>>".

- Proteção de Acesso: Desmarque "Enable access control" marcando a opção "Disable access control".

  - O software exibirá um aviso amarelo com o título "Disable access control (0269:006022)" informando que os dados de gerenciamento de usuários online serão excluídos. Clique em "OK" e depois em "Next>>".

- Configuração de Administrador: Não faça alterações nesta tela e clique em "Next>>".

- Acesso sem Autenticação: Mantenha a caixa desmarcada e avance clicando em "Next>>".

- Controle de Acesso por Níveis: Certifique-se de que o campo "Access level without password" está como "No access (complete protection)" e não preencha nenhuma senha. Clique em "Next>>".

- Visão Geral (Overview): Confirme o resumo:

  - Protection of confidential PLC data: Disabled.

  - Mode for PG/PC and HMI communication: Legacy and secure PG/PC communication permitted.

  - PLC access protection: Disabled.

  - Access without authentication: Disabled.

  - Legacy PLC access protection: No access (complete protection).

- Clique em "Finish" (Concluir) para aplicar.

4. Acessando a Tabela de Tags do CLP

- No painel esquerdo "Project tree" (Árvore do projeto), expanda o seu dispositivo "PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/DC]".

- Expanda a pasta "PLC tags" e dê um duplo clique no item "Default tag table [50]" para abri-la.

5. Criação e Configuração de Variáveis (Tags)

Variáveis de Memória (Memory Tags):

- Na coluna "Name", digite memoria_10_0. O sistema sugerirá %I0.0.

- Clique na célula do endereço e altere o Operand identifier para M e o Address para 10 (O Bit number deve ser 0). Clique no check verde para confirmar, resultando em %M10.0.

- Crie na sequência as variáveis memoria_10_1, memoria_10_2 e memoria_10_3. O software auto-incrementará para %M10.1, %M10.2 e %M10.3.

Variáveis de Saída (Output Tags):

- Crie a tag motor1.

- Edite o endereço mudando o Operand identifier para Q e o Address para 0 (Bit 0) resultando em %Q0.0.

- Crie a tag valvula1 na linha de baixo e o software atribuirá automaticamente o endereço %Q0.1.

6. Criando a Lógica de Programação (Ladder)

- Na árvore do projeto, expanda "Program blocks" e abra com um duplo clique o "Main [OB1]".

Network 1 (Temporizador TON - Atraso na Ligação):

- Insira um Contato Normalmente Aberto (-| |-) da barra superior e atribua a ele a tag memoria_10_0 (%M10.0).

- Clique na linha de conexão após o contato, insira uma Bobina de Saída (Assignment) (-( )-) e relacione-a à tag motor1 (%Q0.0).

- Após isso, clique na linha de conexão entre o contato e a bobina, abra a aba Instructions (lado direito) > Basic instructions > Timer operations e insira a instrução TON (Generate on-delay).

- Na janela flutuante Call options, digite o nome temporizador1, mantenha Automatic selecionado e confirme em OK. O bloco exibirá %DB1 "temporizador1".

- No pino de entrada PT (Preset Time) do bloco TON, digite t#9s (para 9 segundos de atraso) e aperte Enter.

Network 2 (Temporizador TOF - Atraso no Desligamento):

- No espaço Network 2, insira um Contato Normalmente Aberto com a tag memoria_10_1 (%M10.1).

- Clique na linha de conexão após o contato e adicione uma Bobina de Saída associada à tag valvula1 (%Q0.1).

- Vá novamente em Timer operations e insira a instrução TOF (Generate off-delay) na linha de conexão entre o contato e a bobina.

- Na janela Call options, nomeie como temporizador2, mantenha Automatic selecionado e clique em OK. O bloco exibirá %DB2 "temporizador2".

- No pino PT do bloco TOF, digite o valor t#7s (para 7 segundos) e pressione Enter.

7. Salvando, Compilando e Simulando

- Na barra superior, clique no botão "Save project" (ícone de disquete) e em seguida em "Compile" (ícone de pasta com números binários).

- Clique no botão "Start simulation" (ícone de monitor).

- Nas duas janelas de alerta consecutivas ("Enable Simulation Support" e desativação de outras interfaces), clique em OK. O S7-PLCSIM será iniciado.

- No pop-up do TIA Portal "Establish connection to device", clique em Connect.

- Na janela "Load preview", clique em Load.

- Na janela "Load results", vá à linha "Start modules", clique na coluna "Action", selecione "Start module" e clique em Finish. O CLP virtual entrará em modo de execução (RUN).

8. Carregando o Programa no Dispositivo

- Na barra superior, clique no botão "Download to device" (ícone de um dispositivo com uma seta branca apontando para baixo).

- Na janela "Load preview", clique em Load.

- Na janela "Load results", após a mensagem "Downloading to device completed without error.", clique em Finish.

9. Monitoramento e Teste Prático (Modo Online)

- Clique no botão "Monitoring on/off" (ícone de óculos com play verde) para monitorar em tempo real. A interface ganhará bordas laranjas.

- Acompanhe o fluxo lógico: cor verde contínua indica fluxo de corrente (condição verdadeira), enquanto azul tracejada indica ausência de fluxo de corrente. O indicador RUN/STOP do S7-PLCSIM deverá estar verde.

Testando a Lógica:

- Temporizador TON (Network 1): Clique com o botão direito sobre o contato memoria_10_0 > Modify > Modify to 1. O temporizador iniciará a contagem e, após os 9 segundos (T#9s), energizará o motor1. Desative usando Modify to 0.

- Temporizador TOF (Network 2): Clique com o botão direito sobre o contato memoria_10_1 > Modify > Modify to 1. A valvula1 será ligada imediatamente, mas a contagem não iniciará. Em seguida, desative com Modify to 0. O temporizador contará 7 segundos (T#7s) para então desligar a valvula1.

Encerrando:

- Clique novamente em "Monitoring on/off" e depois em "Yes" na janela "Do you want to go offline?" para finalizar o monitoramento.

- No S7-PLCSIM, clique no botão Power off (ícone de energia verde no card de instância) para desligar o CLP virtual.